**住宅型有料老人ホーム　テレサ・ケアホーム新丸子における**

**簡易陰圧装置工事 仕様書**

1. 件名

簡易陰圧装置 計 １ 式

簡易陰圧装置設置及び排気用ダクト工事 計 １ 式

1. 調達機器名

株式会社ST&R社製

簡易陰圧装置（排気 HEPA フィルタユニット）AR-NPE-5FU 計 １ 台

1. 工事名

住宅型有料老人ホーム　テレサ・ケアホーム新丸子内居室陰圧化のための簡易陰圧装置設置及び排気用ダクト工事

1. 設置場所
   1. 住宅型有料老人ホーム　テレサ・ケアホーム新丸子  
      住所：神奈川県川崎市中原区上丸子八幡町796-4
2. 簡易陰圧装置構成品の仕様
   1. 外形寸法：W620×D250/340×H1200㎜
   2. 電 源：AC1φ100V(50/60Hz）
   3. 消費電力：70W
   4. 風 量：0〜5/6.5㎥/min（可変可能であること）
   5. 騒 音 値：48 ㏈（最大風量時）以下
   6. 空気感染（インフルエンザ・結核・SARS・麻しん・新型コロナウイルス等）対策の陰圧用テント、感染症外来医療機関、介護福祉施設等、早急な対応が必要な際に多目的に活用できること。
   7. プレフィルタ：集塵効率 60％以上であること。（450×450×10t㎜）
   8. HEPA フィルタ：集塵効率 99.97％以上であること。（450×450×t50㎜）
3. 簡易陰圧装置設置及び排気用ダクト工事要件
4. 概要
   1. 居室陰圧化のための簡易陰圧装置の設置及び排気ダクト工事を行うこと。
   2. 簡易陰圧装置は、4 の指定する居室へ １台ずつ計５台設置とし、風量調整から適正な居室陰圧化が可能なこと。
   3. 簡易陰圧装置の設置とともに、居室に応じた差圧測定、適正な差圧調整を行うこと。
5. 施工方法

指定の排気口にダクト及びフードを取り付け、室外排気を可能とすること。

1. 施工業者
   1. 事前に４の施設の現地調査を必ず行った上で、装置の仕様に適した排気設備を選定できること。
   2. 装置の設置及び排気用ダクト施工後、運転調整ならびに当該居室の差圧測定を行い、施工と装置の機能が正常値であることが常時判断できること。
2. その他
   1. 移動式簡易陰圧装置の上記仕様以外の条件に関して、以下の要件を満たすこと。
      1. 納品時に本装置の取扱説明書を添付すること。
      2. 故障発生時には、速やかな対応ができる体制であること。
      3. 保証期間中は納品、動作確認終了後 1 年間とし、この期間に発生した故障で機器の不具合とみなされるものについては、速やかに修理するものとすること。

本仕様書に定めのない事項、又は記載に疑義が生じた場合は双方別途協議の上、決定すること。

1. 簡易陰圧装置設置及び排気用ダクト工事仕様以外の条件に関して、以下の要件を満

たすこと。

1. 陰圧装置の設置、調整等は当施設の指示のもとに実施すること。
2. 陰圧装置の稼働にあたっては、当施設の指示のもとに当職員に関係法令にもとづく十分な操作方法の教育を行うこと。
3. 本仕様書に定めのない事項、又は記載に疑義が乗じた場合は双方別途協議の上、決定すること。



